## 115_16
S&C Power Fuses - Types SMD-2B and SMD-3 (69 kV)
Standard Speed (TCC 115-1-6)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curve Dated January 28, 1985
Tolerance: Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
1
Current | Time
24772.6 | 0.028908
21011.7 | 0.029859
16706.7 | 0.031067
12794.5 | 0.032425
10398.2 | 0.033561
9994.48 | 0.033913
8574.89 | 0.034883
6358.18 | 0.036944
4574.17 | 0.039373
3463.13 | 0.041482
2355.09 | 0.04444
1751.74 | 0.04687
1211.29 | 0.050318
880.555 | 0.053458
615.266 | 0.057211
432.148 | 0.060909
290.228 | 0.065731
199.229 | 0.070566
138.483 | 0.075441
95.6587 | 0.080737
70.7822 | 0.085597
50.4464 | 0.091701
32.0924 | 0.10084
21.8471 | 0.11077
14.7952 | 0.1227
10.3594 | 0.13893
6.7926 | 0.17064
5.1266 | 0.20356
3.7619 | 0.25531
2.8631 | 0.33596
2.2576 | 0.48412
1.9389 | 0.71381
1.7271 | 1.1756
1.5939 | 2.0166
1.5225 | 3.4737
1.4849 | 5.854
1.468 | 10.0208
1.4619 | 19.2007
1.4634 | 35.1019
1.4664 | 67.0475
1.4619 | 134.365
1.4726 | 297.962
1.4787 | 583.569