## 173_4
S&C Power Fuses - Type SM-5
Coordinating Speed (TCC 173-4)
Minimum Melting Time-Current Characteristic Curves Dated March 18, 1985
Tolerance in Terms of Current: Plus 10%
410 |  | 420
Current | Time | Current | Time
35938.8 | 0.015723 | 35901.5 | 0.038183
34942.7 | 0.01665 | 34833.8 | 0.04069
33170.4 | 0.018461 | 33032.6 | 0.045162
31784.4 | 0.019983 | 31324.5 | 0.05023
30775 | 0.021452 | 29153.3 | 0.057401
29890.9 | 0.022742 | 26823.6 | 0.068462
28522.9 | 0.024953 | 24860.7 | 0.079469
27530.9 | 0.026758 | 22519.6 | 0.096779
26353.1 | 0.02936 | 20166.8 | 0.12097
24964.4 | 0.032621 | 18040.9 | 0.15184
23624.3 | 0.036585 | 16308.1 | 0.18569
21736.5 | 0.043047 | 14757.1 | 0.22708
20272 | 0.049657 | 13339.6 | 0.27828
18671.5 | 0.05855 | 12260.9 | 0.33121
16843 | 0.071825 | 11234.2 | 0.39834
15626.7 | 0.083897 | 10444.7 | 0.46046
14573.8 | 0.095775 | 9812.26 | 0.52841
13339.6 | 0.11483 | 9075.28 | 0.62238
12197.2 | 0.13767 | 8402.4 | 0.73538
11222.5 | 0.16181 | 7934.81 | 0.83513
9997.87 | 0.20417 | 7150.3 | 1.0461
9208.52 | 0.24199 | 6565.24 | 1.2713
8212.14 | 0.3063 | 6021.77 | 1.5466
7377.14 | 0.37969 | 5575.29 | 1.8465
6738.35 | 0.45616 | 5145.81 | 2.2115
5885.42 | 0.59758 | 4749.42 | 2.6792
5287 | 0.74231 | 4388.13 | 3.2424
4646.71 | 0.96739 | 4058.54 | 3.9199
4235.52 | 1.1904 | 3753.71 | 4.7193
3611.87 | 1.6758 | 3417.98 | 5.9299
3217.71 | 2.1885 | 3214.36 | 6.9121
2828.03 | 2.9612 | 2982.24 | 8.2957
2591.23 | 3.6784 | 2816.28 | 9.6095
2374.25 | 4.5692 | 2784.21 | 9.9771
2182.25 | 5.6346
2020.45 | 6.8262
1880.41 | 8.1755
1803.71 | 9.15
1748.25 | 9.9252