## 179_42
S&C Power Fuses - Type SM-4 (14.4 kV)
Coordinating Speed (TCC 179-4-2)
Total Clearing Time-Current Characteristic Curve Dated March 18, 1985
Tolerance: Curves are plotted to maximum test points. All variations are minus.
210
Current | Time
19761.7 | 0.023732
19253.8 | 0.023856
18182 | 0.024978
17403.9 | 0.025826
16833.5 | 0.026648
16298.8 | 0.027553
15487.9 | 0.028938
14656.3 | 0.030648
13811.6 | 0.032663
13124.5 | 0.034737
12419.8 | 0.037215
11558.7 | 0.04071
11052.5 | 0.043341
10307.6 | 0.047909
9523.31 | 0.053347
8881.5 | 0.05965
8291.57 | 0.066006
7636.74 | 0.07458
7136.92 | 0.083131
6417.7 | 0.098755
5687.44 | 0.12017
5194.81 | 0.14039
4744.86 | 0.16401
4231.3 | 0.20187
3929.73 | 0.23218
3589.35 | 0.27438
3323.14 | 0.32155
2997.6 | 0.39373
2772.39 | 0.46432
2590.94 | 0.54075
2426.41 | 0.62519
2281.82 | 0.73039
2108.19 | 0.88504
1945.74 | 1.0871
1812.72 | 1.3022
1678.27 | 1.5945
1552.18 | 1.9832
1449.08 | 2.4107
1381.3 | 2.7987
1319.44 | 3.2055
1264.29 | 3.6982
1216.5 | 4.2579
1165.65 | 5.037
1129.8 | 5.8662
1100.77 | 6.6978
1075.83 | 7.4269
1063.58 | 8.184
1055.86 | 8.9526
1044.92 | 9.9896